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Schema di collegamento del cavo di alimentazione dei Coils.
Cavo antifrode RG 70 CR
Si tratta di un cavo tripolare con schermo, viene utilizzato come coassiale considerando la triade centrale come un unico conduttore utilizzato per il ritorno della corrente.
Lo schermo è utilizzato per erogare la potenza ad i Coils connessi in serie, per ottenere  questo collegamento, il cavo viene disteso in modo da raggiungere tutte le terminazioni dei coils stessi secondo lo schema sotto riportato.
In prossimità di ogni coppia di contatti del singolo coil lo schermo viene interrotto ed ogni terminale, dei due così ottenuti, viene collegato al corrispondente terminale del coil.
Per effettuare la connessione sono state acquistate 20 trecce di rame da 400 mm2 flangiate con piastre in rame stagnato di 80x80x9,5 mm, queste ultime verranno lavorate per ottenere un morsetto di collegamento atto ad effettuare il serraggio dei reofori costituenti lo schermo.
Per il serraggio sarà anche necessario costruire 32+2 piastre in acciaio AISI 304 ed acquistare 128 bulloni e dadi in acciaio AISI 304 6 MA con filettatura di 22-25 mm.

Si deve provvedere anche alla lavorazione delle piastre di collegamento con le piastre terminali dei

Coils in modo di accorciarle longitudinalmente fino alla misura di 50 mm, per poi forarle secondo lo schema di foratura ricavato sul campo allo scopo di consentire il serraggio mediante 4 bulloni e dadi in acciaio AISI 304 6 MA con filettatura di 22-25 mm da acquistare per un totale di 64.
Per l’intestazione dal lato Quadro di Distribuzione, si ritiene che trattandosi di un cablaggio più convenzionale esista sia una componentistica standard sia la possibilità che ad effettuare il collegamento provveda la ditta incaricata di dell’allestimento del Quadro di Distribuzione stesso.
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