	[image: ENEAlogo227]

Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development
	[image: ]

UTFUS
Fusion          EURATOM-ENEA Association
	Relazione tecnica aggiornata al 8 aprile 2014

	
	
	Sequenze operative degli alimentatori di Multi-Pinch 



[bookmark: _GoBack]Segnali da collegare 


	
	Comando ENEA
(proposta)
	Nome su schemi EEI
	Corrispettivo pannello frontale quadri 
	Note
	Morsettiera EEI
	Morsettiera e cavo ENEA

	Da ENEA
	RESET
	RESET
(DA REMOTO)
(Pag. 212)
	RIPRISTINO
	Occorre premerlo prima di PRE-RUN quando un alimentatore si blocca o va in allarme da solo. Manca riferimento su Manuale Operatore EEI?
	-X0 29-30
	61-62 BOBINE2 
13-14 PINCH2
37-38 CATODO2 

	
	PRE-RUN
	START IMPULSO
(DA REMOTO)
(Pag. 212)
	ABILITAZIONE ALL'IMPULSO ON
	-
	-X0 27-28
	63-64 BOBINE2 
15-16 PINCH2
39-40 CATODO2

	
	RUN
	MARCIA DA ENEA
(DA REMOTO)
(Pag. 212)
	Non c’è (la funzione la fa il touch screen)
	 “Spara” (eventualmente dopo il tempo di ritardo fissato precedentemente via software). L’impulso finisce al valore impostato in “Durata impulso”. Il suo abbassamento, anche a impulso iniziato, impone la corrente (tensione) a 0, ma non apre i contattori come invece fa STOP. 
	-X0 23-24
	65-66 BOBINE2 
17-18 PINCH2
41-42 CATODO2

	
	STOP
	ARRESTO DA ENEA
(DA REMOTO)
(Pag. 212)
	ABILITAZIONE IMPULSO OFF
	Spegne la potenza dell’alimentatore (apre i contattori, i gate dei tiristori, ecc., ma non gli ausiliari) in qualunque stato si trovi, anche prima di “Durata impulso”.
	-X0 25-26
	67-68 BOBINE2 
19-20 PINCH2
43-44 CATODO2

	Verso ENEA
	ASSENZA ALLARME INTERNO
	QUADRO (XXX) PRONTO
(Pag. 154)
	Non c’è
	Se non è in ON l’alimentatore non parte o si blocca. Se c’è stato un allarme, occorre il RESET.
	-X0 15-16
	69-70 BOBINE2 
21-22 PINCH2
45-46 CATODO2

	
	FINE RAMPA
	SET CORRENTE (XXX) RAGGIUNTA
(Pag. 154)
	Non c’è 
	Predisposto ma non serve per Pinch. 
	-X0 17-18
	35-36 CATODO1

	
	PRONTO
	IMPULSO ABILITATO
(Pag. 154)
	CONSENSO MARCIA
	Stato effettivo dell’alimentatore determinato da PRE-RUN e STOP (o eventualmente negato insieme a ASSENZA ALLARME INTERNO).
	-X0 21-22
	71-72 BOBINE2 
23-24 PINCH2
47-48 CATODO2




Per convenzione il cavo blu è messo sul numero più basso, anche se per i contatti non ci sarebbe differenza.

Sequenza normale

0. Impostare sul Pinch un ritardo di circa 100 ms (i valori nominali triseBobine<100 ms e trisePinch<25 ms dipendono dal carico effettivo, quindi il ritardo va ottimizzato empiricamente). 
1. Premere il RESET (al momento può essere collegato a tutti e 3 gli alimentatori). Non è sempre indispensabile, ma farlo per sicurezza.
2. Premere il PRE-RUN (al momento può essere collegato a tutti e 3 gli alimentatori). Attenzione che è un pulsante e non è opportuno che resti ON.
3. Aspettare che PRONTO sia ON (da tutti e 3). In via provvisoria si potrebbe ignorare, ma poi serve.
4. Premere il RUN Catodo. Attenzione che è un pulsante e non è opportuno che resti ON.
5. Collegare FINE RAMPA Catodo a RUN Bobine e Pinch. (Rimane da vedere se il segnale FINE RAMPA da alimentatore torna subito a OFF). 
6. Finita la sequenza, le correnti vanno a zero da sole, ma la potenza rimane attiva. Per sicurezza, dare STOP a tutti e 3 gli alimentatori. Attenzione che è un pulsante e non è opportuno che resti ON.
7. Aspettare che PRONTO sia OFF (da tutti e 3). In via provvisoria si potrebbe ignorare.


N.B. 
· Quando sarà disponibile un ulteriore contatto per Bobine, al passo 5 collegare FINE RAMPA Catodo solo a RUN Bobine e collegare FINE RAMPA Bobine a RUN Pinch, mantenendo a 0 ms il ritardo al passo 0.
· Per motivi termici, gli alimentatori sono impostati per rifiutarsi di fare prove ravvicinate.
· PRE-RUN e RUN sembrerebbero invertiti nel Manuale Operatore EEI. È in corso una verifica con EEI, ma basterà scambiare i collegamenti.


In caso di guasti interni agli alimentatori

1. Controllare sempre ASSENZA ALLARME INTERNO su tutti e 3.
2. Se un ASSENZA ALLARME INTERNO  va in OFF, dare STOP agli altri due alimentatori. Se necessario inviare allarme agli altri sistemi di Multi-Pinch.


In caso di guasti nel resto dell’esperimento

1. Dovrebbe essere previsto un segnale di allarme esterno che attiva STOP su tutti e 3 gli alimentatori.
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