Segnali da collegare

|  | Comando ENEA (proposta) | Nome su schemi EEI | Corrispettivo pannello frontale quadri | Note | Morsettiera EEI | Morsettiera e cavo ENEA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Da ENEA | RESET | RESET (DA REMOTO) (Pag. 212) | RIPRISTINO | Occorre premerlo prima di PRE-RUN quando un alimentatore si blocca o va in allarme da solo. Manca riferimento su Manuale Operatore EEI? | -X0 29-30 | 61-62 BOBINE2 13-14 PINCH2 37-38 CATODO2 |
|  | PRE-RUN | START IMPULSO (DA REMOTO) (Pag. 212) | ABILITAZIONE ALL'IMPULSO ON | - | -X0 27-28 | 63-64 BOBINE2 15-16 PINCH2 39-40 CATODO2 |
|  | RUN | MARCIA DA ENEA (DA REMOTO) (Pag. 212) | Non c’è (la funzione la fa il touch screen) | “Spara” (eventualmente dopo il tempo di ritardo fissato precedentemente via software). L’impulso finisce al valore impostato in “Durata impulso”. Il suo abbassamento, anche a impulso iniziato, impone la corrente (tensione) a 0, ma non apre i contattori come invece fa STOP. | -X0 23-24 | 65-66 BOBINE2 17-18 PINCH2 41-42 CATODO2 |
|  | STOP | ARRESTO DA ENEA (DA REMOTO) (Pag. 212) | ABILITAZIONE IMPULSO OFF | Spegne la potenza dell’alimentatore (apre i contattori, i gate dei tiristori, ecc., ma non gli ausiliari) in qualunque stato si trovi, anche prima di “Durata impulso”. | -X0 25-26 | 67-68 BOBINE2 19-20 PINCH2 43-44 CATODO2 |
| Verso ENEA | ASSENZA ALLARME INTERNO | QUADRO (XXX) PRONTO (Pag. 154) | Non c’è | Se non è in ON l’alimentatore non parte o si blocca. Se c’è stato un allarme, occorre il RESET. | -X0 15-16 | 69-70 BOBINE2 21-22 PINCH2 45-46 CATODO2 |
|  | FINE RAMPA | SET CORRENTE (XXX) RAGGIUNTA (Pag. 154) | Non c’è | Predisposto ma non serve per Pinch. | -X0 17-18 | 35-36 CATODO1 |
|  | PRONTO | IMPULSO ABILITATO (Pag. 154) | CONSENSO MARCIA | Stato effettivo dell’alimentatore determinato da PRE-RUN e STOP (o eventualmente negato insieme a ASSENZA ALLARME INTERNO). | -X0 21-22 | 71-72 BOBINE2 23-24 PINCH2 47-48 CATODO2 |

Per convenzione il cavo blu è messo sul numero più basso, anche se per i contatti non ci sarebbe differenza.

Sequenza normale

- Impostare sul Pinch un ritardo di circa 100 ms (i valori nominali triseBobine<100 ms e trisePinch<25 ms dipendono dal carico effettivo, quindi il ritardo va ottimizzato empiricamente).

- Premere il RESET (al momento può essere collegato a tutti e 3 gli alimentatori). Non è sempre indispensabile, ma farlo per sicurezza.

- Premere il PRE-RUN (al momento può essere collegato a tutti e 3 gli alimentatori). Attenzione che è un pulsante e non è opportuno che resti ON.

- Aspettare che PRONTO sia ON (da tutti e 3). In via provvisoria si potrebbe ignorare, ma poi serve.

- Premere il RUN Catodo. Attenzione che è un pulsante e non è opportuno che resti ON.

- Collegare FINE RAMPA Catodo a RUN Bobine e Pinch. (Rimane da vedere se il segnale FINE RAMPA da alimentatore torna subito a OFF).

- Finita la sequenza, le correnti vanno a zero da sole, ma la potenza rimane attiva. Per sicurezza, dare STOP a tutti e 3 gli alimentatori. Attenzione che è un pulsante e non è opportuno che resti ON.

- Aspettare che PRONTO sia OFF (da tutti e 3). In via provvisoria si potrebbe ignorare.

N.B.

- Quando sarà disponibile un ulteriore contatto per Bobine, al passo 5 collegare FINE RAMPA Catodo solo a RUN Bobine e collegare FINE RAMPA Bobine a RUN Pinch, mantenendo a 0 ms il ritardo al passo 0.

- Per motivi termici, gli alimentatori sono impostati per rifiutarsi di fare prove ravvicinate.

- PRE-RUN e RUN sembrerebbero invertiti nel Manuale Operatore EEI. È in corso una verifica con EEI, ma basterà scambiare i collegamenti.

In caso di guasti interni agli alimentatori

- Controllare sempre ASSENZA ALLARME INTERNO su tutti e 3.

- Se un ASSENZA ALLARME INTERNO  va in OFF, dare STOP agli altri due alimentatori. Se necessario inviare allarme agli altri sistemi di Multi-Pinch.

In caso di guasti nel resto dell’esperimento

- Dovrebbe essere previsto un segnale di allarme esterno che attiva STOP su tutti e 3 gli alimentatori.