SCHEDA DI STATO SISTEMA DI CONTROLLO IMPIANTO DA VUOTO

Generalità al 10-10-2014
Il sistema da vuoto nella sua versione attuale è stato completato sia nei componenti da vuoto (manca solo un sistema di controllo per il rientro di azoto nella macchina, per evitare sovrappressioni, il cui componete principale, un vacuum-switch è stato acquistato ed è nel LD) che nelle interconnessioni.
Lo schema aggiornato dell’impianto è nella cartella AFS pool/private/pool/SPHERA/task_diagnostiche/progetto_vuoto/vuoto/disegni/vuoto_5_LV, o per brevità */disegni/ vuoto_5_LV; mentre la tabella dei collegamenti dei componenti fino al sistema di controllo e relativi device è in */CAVI/NBI_contr_interc_02.
Il sistema di controllo è basato sul modulo FP2000 della NI e relativi dispositivi I/O, nell’attuale configurazione sono presenti 9 moduli I/O oltre al controller e l’alimentazione in dettaglio:
· 2 FP-AI-100 con 16 canali di analog input
· 1 FP-DI-301 con 16 canali di  digital input
· 1 FP-DO-401 con 16 canali di digital output , chiude a 24V (ch1 e ch10 sono NOK)
· 1 FP-DO-403  con 16 canali di digital output , chiude a GND ed ha 16 transistors invertenti
· 1 FP-AI-100 con 8 canali di analog input
· 1 FP-AO-210 con 8 canali di analog output
· 1 FP-DI-330 con 8 canali di digital output configurabili
· 1 FP-RLY-420 con 8 canali di uscita a relay
· Il modulo FP2000 (label2) ha le seguenti caratteristiche in rete
· Sn: 010D5B10
· MAC ADDRESS: 00:80:21:10:25:98
· IP (dhcp): 192.168.200.40 con indirizzo fisso su DNS di FTU
· Il nome è :NBICONTR
· File di configgurazione:MP_2.iak sul PC ex NBI 
· MAC ADDRESS: 00:19:99:85:22:43
· IP(in dhcp) : 182.168.200.241
· Attualmente sono collegati  e configurati 52 canali tra analogici e digitali
· Due FP2000 sono in avaria abbiamo ancora 3 FP1600
· Attualmente il programma di gestione del vuoto gira sul PC e no su FP2000 RT
IL SOFTWARE
Lo stato di sviluppo del software sul PC con LabView 7 ( per compatibilità con la versione RT eventualmente utilizzabile) è allo stadio di configurazione dei dati I/O:
· [bookmark: _GoBack]Sul mimico che riprende il disegno del sistema da vuoto sono stati posizionati tutti gli indicatori ed i controlli analogici e digitali connessi al FP2000 e già adesso è possibile gestire l’impianto in remoto (ove siano predisposte in remoto le interfacce di potenza con gli appositi switch: il programma sta sul PC NBI in D: MP_test/MP_vacuum_mimic.vi
· Si stanno sviluppando i VI per monitorare correttamente le pressioni dei vari sensori dalle uscite in tensione
